## 手順書（例）
設備 | 型式・性能・容量等 | 管理項目 | 規定されている主な衛生措置基準 | 手順等記載欄
|  |  |  | 場所(どこ) | 頻度（いつ） | 方法（どのように行うか。清掃・消毒の場合は使用薬剤、用具も記載する。） | 実施(委託)者
浴槽 | ①白湯（男） ヒノキ製 ○㎥ 井戸水 ②白湯（女） 人工大理石製 ○㎥ 温泉水 ③薬湯 タイル ○㎥ 市水 | 換水と浴槽の清掃 | 毎日（ろ過器を使用している浴槽は1週間に1回以上） | 全浴槽(男女白湯、薬湯) | 1回/週 | 浴槽水を抜く。 排水溝のごみなどを取り除く。 洗剤とタワシで浴槽を洗う。 流水ですすぐ。 清掃記録を点検表に記録する。
|  | 浴槽水の消毒 |  | 全浴槽(男女白湯、薬湯) |  | 浴槽内に塩素剤を投入( 個)
|  | 残留塩素濃度の測定 | 頻繁に | 全浴槽(男女白湯、薬湯) | 営業開始前 ○時 ○時 営業終了後 | DPD試薬を用いて浴槽水の残留塩素濃度を測る。結果は点検表に記録する。 【基準値を満たさない場合】 測定の結果、残留塩素濃度が0.4mg/L以下の場合は、塩素剤を追加投入する。
|  | 原湯、上がり用湯、浴槽水の水質検査 | 1年に1回以上 | 全浴槽(男女白湯、薬湯) | １回/年 | 水質検査業者に委託して行う。 結果報告書は自主管理手引書と同じ場所に保管する。 水質検査結果報告書を福祉保健センターへ提出。 【基準値を超えていた場合】 福祉保健センター生活衛生課へ連絡。 浴槽の使用を停止し、改善措置を取る。 再度水質検査を行う。基準に適合したことを確認し、浴槽の使用を再開する。 | 検査機関名
|  | 原水、上がり用水の水質検査 | 浴槽水が水質基準に適合しなかった場合やその他必要に応じて |  |  | 上と同じ 【基準値を超えていた場合】 福祉保健センター生活衛生課へ連絡。 浴槽の使用を停止し、改善措置を取る。 再度水質検査を行う。基準に適合したことを確認し、浴槽の使用を再開する。 | 検査機関名
水位計配管 |  | 清掃・消毒 | 週に１回 | 白湯水位計配管 | １回/週 | 浴槽清掃時にブラシで洗浄し、ぬめりを落とす。 高濃度塩素（５㎎/L）で消毒し、水ですすぐ。 点検表に記録する。
原湯槽 | FRP製 ○㎥ | 清掃・消毒 | １年に１回以上 定期に | 原湯槽 （屋外） | １回/年 | 作業実施報告書から、高圧洗浄やブラッシング、消毒等により汚れ（スケールや生物膜等）が除去されたか確認する。 （確認事項の例） 揚水ポンプ、関連設備のスイッチを切る。排水バルブを開ける。 槽外の点検（防虫網等）をする。 高圧洗浄機ですすぎ洗浄する。槽内の点検（すきま等）をする。 洗浄剤を噴霧、ナイロンブラシで洗浄する。高圧洗浄機ですすぎ洗浄する。 消毒剤を噴霧（次亜塩素酸Na溶液を100㎎/Lに調整）し、30分放置する。高圧洗浄機ですすぎ洗浄する。 排水バルブ閉を閉じる。関連設備、揚水ポンプスイッチ付ける。 実施結果を記録する。 | ○○株式会社 000-000-0000
貯湯槽 | ステンレス製 ○㎥ | 清掃・消毒 | １年に１回以上 定期に | ST1 | １回/年 | 作業実施報告書から、高圧洗浄やブラッシング、消毒等により汚れ（スケールや生物膜等）が除去されたか確認する。 | ○○株式会社 000-000-0000
ろ過器及び循環配管 |  | 逆洗浄等による汚れの排出 | 1週間に1回以上 （ろ過器を使用している浴槽を持つ場合） | 白湯系統 薬湯系統 | １回/週 | 白湯の循環配管の消毒作業終了後に実施。 ろ過器の電源を切る。浴槽循環用バルブと自己循環用バルブを閉める。 ろ過器のオーバーフロー用バルブを開け、オーバーフロー水が抜けきるまで待つ。 ろ過器の上ブタを固定しているハンドル５箇所を開き、上ブタを開ける。清掃具（ ）でフィルターに付着しているけいそう土を落とす。 ろ過器底部の排水バルブを開ける。流水でろ過器内部の汚れを流す。ろ過器底部の排水バルブを閉める。 ろ過器の電源を入れる（水が供給される）。フィルターが水で満たされた状態になったらろ過器の電源を切り、水の供給を止める。 けいそう土を適量（ ）入れる。ろ過器の上ブタを閉め、上ブタを固定しているハンドル５箇所を閉める。自己循環用バルブを開ける。 ろ過器の電源を入れ、５分以上自己循環する。浴槽循環用バルブを開けてから自己循環用バルブを閉め、循環を切替える。 適正な圧力（ MPa）となることを確認する。実施状況を記録する。
|  | 清掃・消毒等による生物膜の除去 | 1週間に1回以上 （ろ過器を使用している浴槽を持つ場合） | 白湯系統 薬湯系統 | １回/週 | 使用薬剤： 通常投入するよりも多い量の塩素剤（ 個）を投入し、循環ポンプのスイッチを入れて２時間循環する。 実施結果を点検表に記録する。
集毛器 |  | 清掃・消毒 | 毎日 | 全集毛器 | 毎日 | ろ過器のスイッチを切る。バルブを閉め、フタを開ける。 フィルター内の大きなゴミを取り除く。 フィルターを取り出し、フィルターと集毛器内部を洗剤、ブラシで洗う。 フィルターと集毛器内部を塩素系消毒剤で消毒し、水ですすぐ。 フィルターを戻し、フタを閉める。バルブを開ける。 実施結果を点検表に記録する。
連通管 |  | 清掃・消毒 |  | 白湯系統 | １回/週 | ブラシで洗浄する。 ７０℃以上の湯を５分以上流し続ける。 実施結果を点検表に記録する。
シャワーヘッド 給湯栓 |  | 通水 | 週に１回 | （洗い場） シャワー 給湯栓 | １回/週 | シャワー及び給水栓の内部の水が置き換わるように〇分通水する。点検表に記録する。
|  | 点検 | ６か月に１回 |  | １回/半年 | ぬめりがないか確認する。ぬめりがあれば下の手順で洗浄する。点検表に記録する。
|  | 清掃・消毒 | 年１回程度の分解清掃、消毒 |  | １回/年 | 分解できるものは分解してブラシで洗浄する。高濃度塩素（５㎎/L）で消毒し、水ですすぐ。点検表に記録する。
脱衣室 |  | 脱衣室の清掃 | 毎日1回以上 | 男子脱衣室 女子脱衣室 | 毎日営業前 | 床をモップで拭く。 ロッカー、脱衣かごを拭く。 実施結果を点検表に記録する。
浴室 |  | 浴室の清掃 | 毎日1回以上 | 男子浴室 女子浴室 | 毎日営業前 | 床や壁を洗剤とブラシで洗う。水ですすぐ。 実施結果を点検表に記録する。
記録の保管 |  | 水質検査記録等の保管(3年間) |  | 事務所 |  | 自主管理手引書、点検表等と同じ場所（ ）で３年間保管する。