## 目次
「分類」をクリックすると該当のシートへ移動します。
| 浄水場 | 所在地 | 分類
1 | 西谷浄水場 | 保土ケ谷区川島町522 | 相模湖系原水
2 | 西谷浄水場 | 保土ケ谷区川島町522 | 浄水（２号配水池）
3 | 小雀浄水場 | 戸塚区小雀町2470 | 馬入川系原水
4 | 小雀浄水場 | 戸塚区小雀町2470 | 浄水（１号配水池）
5 | 小雀浄水場 | 戸塚区小雀町2470 | 浄水（２号配水池）
6 | 川井浄水場 | 旭区上川井町2555 | 道志川系原水
7 | 川井浄水場 | 旭区上川井町2555 | 浄水（５号配水池）

## 1
浄水場の水質
（１） | 西谷浄水場（相模湖系原水）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
[5 empty] | 2022-05-16 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2023-02-06
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 250 | 450 | 180 | 29
| 2 | 大腸菌（定量） | MPN/100mL | 検出されないこと | 1.0未満 | 1 | 4.1 | 1
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.007 | 0.004未満 | 0.004 | 0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.78 | 0.56 | 0.76 | 0.78
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.13
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.36 | 0.19 | 0.28 | 0.28
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.38 | 0.19 | 0.28 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 7.6
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.034 | 0.026 | 0.023 | 0.027
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 4 | 4.1 | 3.9 | 5.5
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 53 | 56 | 54 | 70
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 114 | 103 | 103 | 114
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7
| 47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7.88 | 8.2 | 7.86 | 7.92
| 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻生ぐさ臭 | 藻臭 | 藻臭 | 藻臭
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 2 | 2.3 | 1.9 | 0.8
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 8.8 | 4.9 | 8.4 | 5.9
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002（P） | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 11 | 農薬類 |  | 1 | - | 0 | - | -
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 1
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | 1900 | 4600 | 9400 | 14000
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 0.00005（P） | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満
要検討項目 | 1 | 銀及びその化合物 | mg/L |  | 0.0002 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.003 | - | 0.003 | -
| 3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0004 | - | 0.0004 | -
| 6 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 7 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 18 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満 | -
| 19 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | mg/L |  | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
原水項目 | 20 | アンモニア態窒素 | mg/L |  | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| 24 | 生物 | N/mL |  | 24798 | 14935 | 10042 | 6168
クリプトスポリジウム等関連項目 | 25 | 嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞） | MPN/L |  | 140 | 85 | 110 | 140
| 26 | クリプトスポリジウム | 個/10L |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 27 | ジアルジア | 個/10L |  | 0 | 0 | 0 | 0
水質管理上必要な 独自項目 | 33 | 総アルカリ度 | mg/L |  | 47 | 50 | 49 | 53
| 34 | 電気伝導率 | mS/m |  | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 15.8
| 35 | 塩素要求量 | mg/L |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 36 | 硫酸イオン | mg/L |  | 11 | 10 | 11 | 11
| 37 | 溶存鉄 | mg/L |  | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01未満
| 38 | 溶存マンガン | mg/L |  | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003
|  | 水温 | ℃ |  | 16.5 | 23.7 | 14.1 | 6.8
| 1 | 「基準値等」は、原則として給水栓（蛇口）を出る水に適用されます。原水には適用されません。
| 2 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 4 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 5 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 6 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 7 | 農薬類は、神奈川県内での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期にあわせて検査を行います。
| 8 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 2
浄水場の水質
（２） | 西谷浄水場（浄水：２号配水池）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
[5 empty] | 2022-05-16 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2023-02-06
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.77 | 0.54 | 0.72 | 0.8
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0036 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0036
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.005 | 0.0077 | 0.0035 | 0.0056
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0016
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 8.2
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 6.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 52 | 53 | 54 | 56
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 105 | 110 | 103 | 111
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| 47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7.53 | 7.38 | 7.53 | 7.63
| 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002（P） | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 11 | 農薬類 |  | 1 | - | 0.003 | - | -
| 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.76 | 0.7 | 0.74 | 0.72
| 15 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.6
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | - | - | - | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 0.00005（P） | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満
要検討項目 | 1 | 銀及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.002 | - | 0.002 | -
| 3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0004 | - | 0.0004 | -
| 6 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 7 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 8 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 9 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 10 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 11 | ブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 12 | ジブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 13 | トリブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 14 | トリクロロアセトニトリル | mg/L |  | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 15 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L |  | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 16 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0.06 | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 17 | アセトアルデヒド | mg/L |  | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 18 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満 | -
| 19 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | mg/L |  | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
水質管理上必要な独自項目 | 33 | 総アルカリ度 | mg/L |  | 44 | 42 | 46 | 48
| 34 | 電気伝導率 | mS/m |  | 14.9 | 15.6 | 15 | 16.3
| 36 | 硫酸イオン | mg/L |  | 14 | 17 | 14 | 14
|  | 水温 | ℃ |  | 17.4 | 25.2 | 15 | 7.7
| 1 | 「基準値等」は、原則として給水栓（蛇口）を出る水に適用されます。
| 2 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 4 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 5 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 6 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 7 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 8 | 農薬類は、神奈川県内での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
| 9 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。
| 10 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 3
浄水場の水質
（３） | 小雀浄水場（馬入川系原水）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
[5 empty] | 2022-05-16 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2023-02-06
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 870 | 2000 | 290 | 190
| 2 | 大腸菌（定量） | MPN/100mL | 検出されないこと | 86 | 17 | 13 | 6.3
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.004未満
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 1.07 | 0.82 | 1 | 0.92
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.004 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.09
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.32 | 0.2 | 0.11 | 0.12
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.3
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.025 | 0.016 | 0.009 | 0.013
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 66 | 67 | 63 | 65
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 121 | 119 | 109 | 111
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 1e-06 | 2e-06 | 0.000001未満 | 1e-06
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 1e-06 | 2e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8
| 47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7.76 | 7.82 | 8.02 | 7.99
| 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻臭 | 藻臭 | 藻生ぐさ臭 | 藻臭
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 2.9 | 3.1 | 2 | 1.9
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.4
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002（P） | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 11 | 農薬類 |  | 1 | 0.015 | 0.005 | - | -
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | 38000 | 50000 | 11000 | 16000
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 0.00005（P） | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満
要検討項目 | 1 | 銀及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.002 | - | 0.002 | -
| 3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0005 | - | 0.0004 | -
| 6 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 7 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 18 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満 | -
| 19 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | mg/L |  | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
原水項目 | 20 | アンモニア態窒素 | mg/L |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 24 | 生物 | N/mL |  | 3140 | 508 | 606 | 2404
クリプトスポリジウム等関連項目 | 25 | 嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞） | MPN/L |  | 280 | 95 | 30 | 85
| 26 | クリプトスポリジウム | 個/10L |  | 2 | 1 | 6 | 5
| 27 | ジアルジア | 個/10L |  | 0 | 1 | 0 | 0
水質管理上必要な 独自項目 | 29 | 溶存性有機炭素（DOC） | mg/L |  | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6
| 33 | 総アルカリ度 | mg/L |  | 53 | 60 | 57 | 57
| 34 | 電気伝導率 | mS/m |  | 16.9 | 17.2 | 16 | 15.9
| 35 | 塩素要求量 | mg/L |  | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4
| 36 | 硫酸イオン | mg/L |  | 15 | 14 | 14 | 12
| 37 | 溶存鉄 | mg/L |  | 0.03 | 0.03 | 0.01未満 | 0.01未満
| 38 | 溶存マンガン | mg/L |  | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.005
|  | 水温 | ℃ |  | 16.6 | 27.2 | 15.2 | 8.5
| 1 | 「基準値等」は、原則として給水栓（蛇口）を出る水に適用されます。原水には適用されません。
| 2 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 4 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 5 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 6 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 7 | 農薬類は、神奈川県内での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
| 8 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 4
浄水場の水質
（４） | 小雀浄水場（浄水：１号配水池）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
[5 empty] | 2022-05-16 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2023-02-06
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 1.06 | 0.8 | 1 | 0.93
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.01未満 | 0.03 | 0.02 | 0.01
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0038 | 0.0077 | 0.0025 | 0.0021
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0007
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0065 | 0.0136 | 0.0045 | 0.0045
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0015 | 0.0017
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01未満
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 6.9
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6.9 | 6.4 | 5.7 | 6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 67 | 68 | 64 | 64
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 111 | 130 | 106 | 103
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-06
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5
| 47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7.43 | 7.55 | 7.37 | 7.33
| 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002（P） | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.54
| 15 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 3.5
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | - | - | - | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -1.1 | -0.8 | -1.3 | -1.4
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 0.00005（P） | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満
要検討項目 | 1 | 銀及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.002 | - | 0.001 | -
| 3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0005 | - | 0.0004 | -
| 6 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 7 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 8 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 9 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 10 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 11 | ブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 12 | ジブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 13 | トリブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 14 | トリクロロアセトニトリル | mg/L |  | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 15 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L |  | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 16 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0.06 | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 17 | アセトアルデヒド | mg/L |  | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 18 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満 | -
| 19 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | mg/L |  | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
水質管理上必要な独自項目 | 33 | 総アルカリ度 | mg/L |  | 49 | 54 | 52 | 49
| 34 | 電気伝導率 | mS/m |  | 17.5 | 17.7 | 16.6 | 16.6
| 36 | 硫酸イオン | mg/L |  | 20 | 19 | 19 | 18
|  | 水温 | ℃ |  | 17.6 | 28.9 | 16.6 | 11.7
| 1 | 「基準値等」は、原則として給水栓（蛇口）を出る水に適用されます。
| 2 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 4 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 5 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 6 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 7 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 8 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 5
浄水場の水質
（５） | 小雀浄水場（浄水：２号配水池）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
[5 empty] | 2022-05-16 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2023-02-06
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 1.03 | 0.8 | 0.97 | 0.91
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.01未満 | 0.03 | 0.03 | 0.01
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0043 | 0.0072 | 0.0021 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0008
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0076 | 0.013 | 0.004 | 0.0046
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0026 | 0.0041 | 0.0014 | 0.0018
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01未満
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 6.9
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.9
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 64 | 66 | 63 | 63
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 110 | 126 | 105 | 87
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満 | 1e-06
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 1e-06 | 2e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5
| 47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7.48 | 7.56 | 7.46 | 7.37
| 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002（P） | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 11 | 農薬類 |  | 1 | 0 | 0.011 | - | -
| 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.68 | 0.78 | 0.78 | 0.66
| 15 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 3 | 1.8 | 2.1 | 3
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | - | - | - | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -1.0 | -0.6 | -1.2 | -1.3
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 0.00005（P） | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満
要検討項目 | 1 | 銀及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001 | -
| 2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.002 | - | 0.001 | -
| 3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0005 | - | 0.0004 | -
| 6 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 7 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 8 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 9 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 10 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 11 | ブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 12 | ジブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 13 | トリブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 14 | トリクロロアセトニトリル | mg/L |  | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 15 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L |  | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 16 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0.06 | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 17 | アセトアルデヒド | mg/L |  | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 18 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満 | -
| 19 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | mg/L |  | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
水質管理上必要な独自項目 | 33 | 総アルカリ度 | mg/L |  | 48 | 55 | 50 | 49
| 34 | 電気伝導率 | mS/m |  | 17.1 | 17.7 | 16.6 | 16.4
| 36 | 硫酸イオン | mg/L |  | 19 | 19 | 19 | 19
|  | 水温 | ℃ |  | 17.4 | 28.8 | 16.3 | 11.4
| 1 | 「基準値等」は、原則として給水栓（蛇口）を出る水に適用されます。
| 2 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 4 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 5 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 6 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 7 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 8 | 農薬類は、神奈川県内での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
| 9 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。
| 10 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 6
浄水場の水質
（６） | 川井浄水場（道志川系原水）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
[5 empty] | 2022-05-16 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2023-02-06
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 82 | 770 | 80 | 48
| 2 | 大腸菌（定量） | MPN/100mL | 検出されないこと | 17 | 5.2 | 31 | 8.4
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.38 | 0.45 | 0.34 | 0.3
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 0.01未満 | 0.02
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 4 | 4.4 | 4 | 3.9
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.001未満 | 0.002
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 40 | 47 | 45 | 57
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 75 | 89 | 78 | 73
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 8e-06 | 3e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 2e-06 | 1.7e-05 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4
| 47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7.62 | 7.61 | 7.63 | 7.58
| 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 藻かび土臭 | 土かび臭 | なし | 藻枯草臭
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.3
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0.4
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002（P） | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 11 | 農薬類 |  | 1 | - | 0 | - | -
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | 4 | 8 | - | 1
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | 23000 | 40000 | 28000 | 2800
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 0.00005（P） | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満
要検討項目 | 1 | 銀及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0004 | - | 0.0004 | -
| 6 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 7 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 18 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満 | -
| 19 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | mg/L |  | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
原水項目 | 20 | アンモニア態窒素 | mg/L |  | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| 24 | 生物 | N/mL |  | 1231 | 1044 | 1897 | 1584
クリプトスポリジウム等関連項目 | 25 | 嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞） | MPN/L |  | 30 | 15 | 10 | 10未満
| 26 | クリプトスポリジウム | 個/10L |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | ジアルジア | 個/10L |  | 0 | 2 | 0 | 0
水質管理上必要な 独自項目 | 33 | 総アルカリ度 | mg/L |  | 36 | 43 | 42 | 40
| 34 | 電気伝導率 | mS/m |  | 9.8 | 10.9 | 10.6 | 10.8
| 35 | 塩素要求量 | mg/L |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1
| 36 | 硫酸イオン | mg/L |  | 7.3 | 7.9 | 7 | 8.8
| 37 | 溶存鉄 | mg/L |  | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| 38 | 溶存マンガン | mg/L |  | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満
|  | 水温 | ℃ |  | 16.3 | 25.7 | 13.1 | 5.9
| 1 | 「基準値等」は、原則として給水栓（蛇口）を出る水に適用されます。原水には適用されません。
| 2 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 4 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 5 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 6 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 7 | 農薬類は、神奈川県内での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期にあわせて検査を行います。
| 8 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。

## 7
浄水場の水質
（７） | 川井浄水場（浄水：５号配水池）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
[5 empty] | 2022-05-16 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2023-02-06
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 0.47 | 0.49 | 0.37 | 0.34
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.0032 | 0.003 | 0.0015 | 0.0011
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0018
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 0.002 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.4
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 41 | 47 | 46 | 60
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | 80 | 95 | 91 | 85
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 2e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
| 47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7.13 | 7.09 | 7.16 | 7.26
| 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002（P） | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 5 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 6 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 10 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02（P） | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 11 | 農薬類 |  | 1 | - | 0.001 | - | -
| 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.6
| 15 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.5
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 19 | 臭気強度（TON） |  | 3 | - | - | - | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -1.8 | -1.5 | -1.7 | -1.6
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 0.00005（P） | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 0.00001未満
要検討項目 | 1 | 銀及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 2 | バリウム及びその化合物 | mg/L | 0.7 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 3 | ビスマス及びその化合物 | mg/L |  | 0.0001未満 | - | 0.0001未満 | -
| 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | 0.07 | 0.0004 | - | 0.0004 | -
| 6 | フタル酸ジ（n-ブチル） | mg/L | 0.01 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | -
| 7 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0.5 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 8 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 9 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 10 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 11 | ブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 12 | ジブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 13 | トリブロモ酢酸 | mg/L |  | 0.002未満 | - | 0.002未満 | -
| 14 | トリクロロアセトニトリル | mg/L |  | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 15 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L |  | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 16 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0.06 | 0.004未満 | - | 0.004未満 | -
| 17 | アセトアルデヒド | mg/L |  | 0.005未満 | - | 0.005未満 | -
| 18 | キシレン | mg/L | 0.4 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満 | -
| 19 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | mg/L |  | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
水質管理上必要な独自項目 | 33 | 総アルカリ度 | mg/L |  | 34 | 37 | 38 | 37
| 34 | 電気伝導率 | mS/m |  | 11.1 | 12.6 | 12.2 | 12.1
| 36 | 硫酸イオン | mg/L |  | 12 | 16 | 15 | 16
|  | 水温 | ℃ |  | 16.3 | 25.6 | 13.3 | 6.5
| 1 | 「基準値等」は、原則として給水栓（蛇口）を出る水に適用されます。
| 2 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 3 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 4 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 5 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 6 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 7 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 8 | 農薬類は、神奈川県内での使用量や毒性、難分解性などの観点から項目を選定し、使用時期に併せて検査を行います。
| 9 | 農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比の総和で、単位はありません。
| 10 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。